功率因数型隔离传感器/变送器

一、产品概述 本产品采用电磁隔离原理设计，输入输出信号之间完全隔离。主要用于单相功率因数或三相功率因数的实时监测和监控，具有感性负载和容性负载测量功能。 二、主型号为 ●PW-PQ：应用于三相负载的功率因数检测。 三、产品特点 ●产品集三相功率因素测量功能于一体，可通过设置开关切换为三相的测量功能； ●具有相序自动判定功能，电压与电流输入信号无需分方向； ●具有单极性和感性、容性负载的测量功能，通过设置开关自由设定； ●可靠性高：隔离耐压≥2500VDC。 四、主要特性 ●检测范围：电压：0~500V；电流：4~20mA； 功率因数0~1.0；0.05C~1.0~0.05L ●输出纹波：10mV ●温漂特性：≤200ppm/℃ ●响应时间：≤250mS ●隔离耐压：≥2500VDC ●静态功耗：≤700mW ●电磁兼容：输入：浪涌电压：4kV(1.2/50uS) 电源：浪涌电压：2kV(1.2/50uS) 输出：浪涌电压：2kV(1.2/50uS) 输入/输出/电源：群脉冲:±2kV(5KHz) ●负载能力：负载≥1KΩ(电压输出) 负载≤250Ω(电流输出) ●工作环境：温度:-10~60℃；湿度:≤95%(不结露) 五、产品特性选择表（请按"从左到右的原则"选出可选项） 产品类型; 输入性能; 输出类型; 辅助电源; 穿孔（mm）; 外形; 精度; 输入量程范围. CE-C; 03:三相功率因数; 3：0~5V DC(Vz) 4：0~20mA DC(Iz) 5：4~20mADC(Iy) 6：1~5VDC(Vy) 8：0~10VDC(Vd); 2：12V~30V (宽电源) 7：48V注③ 8：110V 9：220V; B：ф6.5; S3; 0.5. 0~1-500V 0~0.5-30A 功率因数：0~1.0；0.05C~1.0~0.05L. 2：12V~30V (宽电源); E：ф20; 0~1-500V 0~0.5-300A 功率因数：0~1.0；0.05C~1.0~0.05L. 选型注意事项： 注①…当功率因数测量为0~1.0(无极性)时： 输出可选为3:0-5V，4:0-20mA，5:4-20mA，6:1-5V，8:0-10V； 注②…当功率因数测量为0.05C~1~0.05L时(出厂默认)： 输出可选为3:2.5±2.5V，4:10±10mA，5:12±8mA，6:3±2V，8:5±5V； 注③…非常规产品,根据客户需求生产,订货前请咨询我公司。 六、产品接线图（如图） PW-PQ电压输出S型接线参考 PW-PQ电流输出S型接线参考 安装PQ产品时，端子1脚接B相电压、3脚接C相电压，电流输入为A相。其它未定义的引脚，用户不能作为它用;电流输出接9脚端子。 七、产品外形尺寸 产品采用S3外型结构其尺寸如下： S3型：长X宽X高=83X36X76㎜

七、输入输出特性图 图2 无极性 图３ 无极性 0-5V(0-20mA)输出 1-5V(4-20mA)输出 图4 零点平移双极性 图5 零点平移双极性 2.5±2.5V(10±10mA)输出 3±2V(12±8mA)输出